📋 Resumen del Informe de Inspección – Multiplicadora Flender TPH3-1080V/1

Aerogenerador: Gamesa G4X
Ubicación: Nave Aditae (Soria)
Fecha: 27/01/2026
Empresa inspectora: ER Renovables
Tipo de inspección: Videoendoscopia (Mantenimiento Predictivo)

Objeto del informe

Evaluación del estado interno de la multiplicadora mediante inspección con videoendoscopio, incluyendo engranajes, rodamientos, estado del aceite y condiciones generales, así como recomendaciones técnicas.

Estado general de la multiplicadora

Engranajes (Etapa paralela y planetaria)

- Presencia de abrasión y marcas de contacto en:

  - Eje lento (LSS)

  - Eje intermedio (IMS-LSS / IMS-HSS)

  - Eje rápido (HSS)

  - Corona planetaria (COR)

  - Satélites (SAT1, SAT2, SAT3)

  - Solar (SOL)

- Clasificación de severidad: LEVE

No compromete el funcionamiento actual, pero requiere seguimiento.

Rodamientos

Etapa paralela:

- Rodadura leve y ligeros arrastres de material en LSS-ROT.

- Leves marcas en LSS-GEN, IMS-ROT e HSS-GEN.

- Desgaste leve en bolas del rodamiento del eje rápido.

- Clasificación: LEVE

Etapa planetaria:

- Rodamientos de satélites (RS1, RS2, RS3) y porta-satélites lado rotor (PT-ROT):
➝ No accesibles para inspección

- Porta-satélites lado generador (PT-GEN):
➝ Funcionamiento normal con leves marcas de rodadura.

Sistema de lubricación y estado interior

- Nivel de aceite: ✔ Correcto

- Aspecto del aceite: ✔ Claro, sin partículas

- Viruta metálica: ✔ Ausente

- Interior limpio

- Sin fugas de aceite

- Filtro aireador con manchas de aceite (sin indicación de gravedad)

Valoración global

La multiplicadora presenta un estado general bueno, con daños clasificados como LEVES, propios del funcionamiento normal.

No se detectan defectos graves, ni riesgo inmediato de fallo.

Recomendaciones

- Realizar seguimiento mediante:

  - Nueva inspección visual o videoendoscópica

  - Análisis de vibraciones

- Plazo recomendado de control: antes de 2 años

Conclusión final

La multiplicadora es apta para continuar en servicio, sin necesidad de intervención inmediata.
Los daños observados corresponden a desgaste operativo leve y deben monitorizarse preventivamente.

VALORACIÓN GENERAL – Multiplicadora Flender TPH3-1080V/1

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Engranajes (Etapa paralela y planetaria) | ✓ |
| Rodamientos Etapa paralela | ✓ |
| Rodamientos Etapa planetaria | ✓ |
| Nivel de aceite | ✓ |
| Aspecto del aceite | ✓ |
| Viruta metálica | ✓ |
| Limpieza interior | ✓ |
| Fugas de aceite | ✓ |
| Estado general de la multiplicadora | ✓ |