Resumen del Informe de Inspección – Multiplicadora Winergy PEAB 4285.0

Aerogenerador: Gamesa G4X
Ubicación: Nave Aditae (Soria)
Fecha: 27/01/2026
Empresa inspectora: ER Renovables
Tipo de inspección: Videoendoscopia (Mantenimiento Predictivo)

Objeto del informe

Evaluación del estado interno de la multiplicadora Winergy PEAB 4285.0 mediante inspección con videoendoscopio. Se analizan engranajes, rodamientos, sistema de lubricación y condiciones generales, con recomendaciones técnicas para mantenimiento predictivo.

Estado general de la multiplicadora

Engranajes (Etapa paralela y planetaria)

- Presencia de abrasión y marcas de contacto en:

- Eje lento (LSS)

- Eje intermedio (IMS-LSS / IMS-HSS)

- Eje rápido (HSS)

- Corona planetaria (COR)

- Satélites (SAT1, SAT2, SAT3)

- Solar (SOL)

- Clasificación de severidad: LEVE
No compromete el funcionamiento actual, requiere seguimiento preventivo.

Rodamientos

- Etapa paralela: rodadura leve y ligeros arrastres en LSS-ROT, LSS-GEN, IMS-ROT, IMS-GEN y HSS-GEN. Desgaste leve en bolas del rodamiento del eje rápido. Clasificación: LEVE.

- Etapa planetaria:

- RS1, RS2, RS3 y PT-ROT: no accesibles para inspección.

- PT-GEN: funcionamiento normal con leves marcas de rodadura.

Sistema de lubricación y estado interior

- Nivel de aceite: ✔ Correcto

- Aspecto del aceite: ✔ Claro, sin partículas

- Viruta metálica: ✔ Ausente

- Interior limpio, sin fugas

- Filtro aireador con manchas de aceite (sin gravedad aparente)

Valoración global

La multiplicadora presenta un estado general bueno, con daños leves propios del funcionamiento normal. No se detectan defectos graves ni riesgo inmediato de fallo.

Recomendaciones

- Seguimiento mediante:

  - Nueva inspección visual o videoendoscópica

  - Análisis de vibraciones

- Plazo recomendado de control: antes de 2 años

Conclusión final

La multiplicadora es apta para continuar en servicio sin intervención inmediata. Los daños observados corresponden a desgaste operativo leve y deben monitorizarse preventivamente.

VALORACIÓN GENERAL – Multiplicadora Winergy PEAB 4285.0

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Engranajes (Etapa paralela y planetaria) | ✓ |
| Rodamientos Etapa paralela | ✓ |
| Rodamientos Etapa planetaria | ✓ |
| Nivel de aceite | ✓ |
| Aspecto del aceite | ✓ |
| Viruta metálica | ✓ |
| Limpieza interior | ✓ |
| Fugas de aceite | ✓ |
| Estado general de la multiplicadora | ✓ |