Multiplicadora Lohmann + Stolterfoht GPV 300S-3331

Aerogenerador: Gamesa G4X
Ubicación: Nave Aditae (Soria)
Fecha: 28/01/2026
Empresa inspectora: ER Renovables
Tipo de inspección: Videoendoscopia (Mantenimiento Predictivo)

Objeto del informe

Evaluación del estado interno de la multiplicadora Lohmann + Stolterfoht GPV 300S-3331 mediante inspección con videoendoscopio, incluyendo engranajes, rodamientos, estado del aceite, limpieza, fugas, juntas y condiciones generales, así como recomendaciones técnicas para su seguimiento.

Estado general de la multiplicadora

Engranajes (Etapa paralela y planetaria)
Presencia de abrasión y marcas de contacto en:

- Eje lento (LSS)

- Eje intermedio (IMS-LSS / IMS-HSS)

- Eje rápido (HSS)

- Corona planetaria (COR)

- Satélites (SAT1, SAT2, SAT3)

- Solar (SOL)

Se observa micropitting moderado en los engranajes satélites y solar.
Clasificación de severidad: LEVE a MODERADO
Daños leves a moderados, no comprometen el funcionamiento inmediato, pero algunos componentes requieren seguimiento en menos de 1 año.

Rodamientos

- Etapa paralela: LSS-ROT, IMS-ROT presentan marcas de rodadura; LSS-GEN, IMS-GEN, HSS-ROT y HSS-GEN rodadura leve. Clasificación: LEVE

- Etapa planetaria: RS1, RS2, RS3 y PT-ROT / PT-GEN presentan leves marcas de rodadura o micropitting leve. Clasificación: LEVE
Los defectos son normales y no afectan la operación inmediata.

Sistema de lubricación y estado interior

- Nivel de aceite: ✔ Correcto

- Aspecto del aceite: ✔ Claro, sin partículas

- Viruta metálica: ✔ Ausente

- Interior limpio, sin fugas de aceite

- Filtro aireador: ✔ Sin indicios de gravedad

- Disco de freno: fisurado, seguimiento recomendado

Valoración global

La multiplicadora presenta un estado general bueno, con daños clasificados principalmente como LEVES, salvo micropitting moderado en engranajes satélites y solar. No se detectan defectos graves ni riesgo inmediato de fallo.

Recomendaciones

Seguimiento mediante:

- Inspección visual o videoendoscópica futura

- Análisis de vibraciones
Plazo recomendado de control: antes de 1 año para componentes con micropitting moderado, antes de 2 años para el resto

Conclusión final

La multiplicadora Lohmann + Stolterfoht GPV 300S-3331 es apta para continuar en servicio sin intervención inmediata. Los daños observados corresponden a desgaste operativo leve y moderado y deben monitorizarse preventivamente.

VALORACIÓN GENERAL

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Engranajes Etapa Paralela | ✓ |
| Engranajes Etapa Planetaria | ✓ |
| Rodamientos Etapa Paralela | ✓ |
| Rodamientos Etapa Planetaria | ✓ |
| Fugas | ✓ |
| Viruta | ✓ |
| Limpieza | ✓ |
| Ruido/Vibraciones | ✓ |
| Juntas | ✓ |
| Nivel de aceite | ✓ |